| ООО «ЭЛЕКТРО+» (наименование организации, предприятия) Свидетельство о регистрации № 345 Действительно до «12» мая 2021 г. Лицензия Минэнерго РФ №1234567 Действительно до «24» августа 2022 г. | ЭЛ-8 Заказчик: ООО «Сигма» Объект:магазин «У дома» Адрес: г. Ижевск, ул. Нижняя, д.12а Дата проведения измерений: 15 июля 2019 г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № 123-7

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха +20°С. Влажность воздуха  46%. Атмосферное давление 749 мм.рт.ст

Цель измерений (испытаний)

контрольные			__________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п. 1.7.62, п. 1.8.39 п.п. 5, ПТЭЭП п.26.4

- Вид грунта: суглинок

- Характер грунта:  влажный

(влажный, средней влажности, сухой)

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки:       до 1000В

(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В)

- Режим нейтрали:          5

- Удельное сопротивление грунта:           	4					 (Ом х м).

- Расчетный ток замыкания на землю:____4______________________________________ (А).

- Результаты измерений:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Адрес измерения, место измерения | Расстояние до вспомогатель-ных зондов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом |  |  | К сез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. | Измер. | Привед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контур заземления | Вывод заземлителя | 34,5 | 4 | 3,1 | --- |  |

8. Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата проверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводившей проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| 1 | MRU-101 | №3456 | 0,1…20 кОм | ± 0,2% | 13.08.2018 | 13.08.2019 | 231 | ФГБУ "Центральное УГМС" |
| 2 | БАММ-1 | №6754 | 80-106кПа | ± 0,2% | 13.08.2018 | 13.08.2019 | 562 | ФГБУ "Центральное УГМС" |
| 3 | ИВТМ-7 | №2314 | 10-98% -20°до+60° | ± 2% ±0,5% | 13.08.2018 | 13.08.2019 | 12 | ФГБУ "Центральное УГМС" |

Заключение: Сопротивление растекания тока заземляющего устройства соответствует ПУЭ п. 1.7.62, ПТЭЭП п.26.4

Испытания провели: Инженер                                       Уткин                           Н.Е.Уткин

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Инженер                                      Соколов                      С.М. Соколов

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Испытания провели: Завед.эл.лабораторией                  Дятлов                       Г.О. Дятлов

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).