АКТ
замера изоляция электропроводок

г. Киров                                                                                                              21.08.2019 г.

Объект: магазин «Тысяча мелочей» 
1. Рабочее напряжение 0,4 кВ

2. Изоляция измерена мегаомметром Ф3020/5
3. Заводской номер № 24376003

Комиссия в составе представителей:
Заказчика (ООО «Адриана») Электрика Кащеева Т.К. 
Монтажной организации (ООО «ЭлектроМонт») Инженера Суворова А.Л.

произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок.

Данные контрольных приборов:

| Наименование | Тип (сечение и марка) | Изоляция, МОм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Вводной кабель ТП-574 РЩ 1 | АВВГ 3х35х1х16 | А-О 70 В-О 140 С-О 80 АВ 500 ВС 170 СА 450 | Норма |

Заключение комиссии:
Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представитель Заказчика                                           Кащеев                  Кащеев Т.К. 

Представитель Монтажной организации                Суворов                 Суворов А.Л.