Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроПлюс"

426007, г. Ижевск, ул. Сосновая, д. 23, тел.: 8 (3412) 77-77-77,

ИНН 1831112223, КПП 3451232345

Свидетельство о регистрации № 34-56.21-3, действительно до "12" мая 2021 года

Лицензия Минэнерго РФ № 789, действительна до "31" августа 2022 года

Протокол №76

измерения сопротивления и проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

Дата проведения измерений: "14" сентября 2020 года.

Заказчик: ООО "Империя".

Место проведения измерений: г. Ижевск, ул. Липовая, д. 67, офисное помещение.

Цель измерений (приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации): контрольные испытания.

Условия окружающей среды: температура воздуха – +25 градусов Цельсия, влажность воздуха – 83%, атмосферное давление – 750 мм рт. ст.

Результаты измерений:

| № п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Время срабатывания аппарата защиты, (сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | A L1 | B L2 | C L3 | A L1 | B L2 | C L3 | Допуст. | По время-токовой хар-ке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Группа №1 | ВА6629 | С | 16 | 80-160 | 0,5 |  |  | 440 |  |  | 0,4 | 0,1 |
| 2 | Группа №2 | ВА6629 | С | 16 | 80-160 |  | 0,6 |  |  | 366 |  | 0,4 | 0,1 |
| 3 | Группа №3 | ВА6629 | С | 10 | 50-100 |  |  | 0,4 |  |  | 550 | 0,4 | 0,1 |
| 4 | Группа №4 | ВА6629 | С | 25 | 125-250 | 0,6 |  |  | 366 |  |  | 0,4 | 0,1 |
| 5 | Группа №5 | ВА6629 | С | 20 | 100-200 |  | 0,6 |  |  | 366 |  | 0,4 | 0,1 |

Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| 1 | MPI-525 | А92260 | 0…..10Гом | 2,0 | 12.02.2020 | 12.02.2021 | ПРВ-А92260 | ООО «СОНЭЛ» |
| 2 | БАММ - 1 | 847 | 80 –106 к Па | 0,2 | 09.10.2019 | 09.10.2020 | первичная | ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» |
| 3 | ИВТМ - 7 | 31752 | -20…..+ 60 º С | 0,2 | 22.02.2020 | 22.02.2021 | первичная | ЗАО «ЭКСИС» |
|  |  |  | 0…. 99 % |  |  |  |  |  |

При проведении измерений проверено:

- Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.

- Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.

- Качество сварных соединений – ударами молотка, стабилизация разъемных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434.

Типы расцепителей:

- В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99.

- ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

- НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

- МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного короткого замыкания.

Заключение: Параметры цепи «фаза – нуль» соответствуют требованиям ПУЭ п. 3.1.8, п.1.7.79

Испытания провели:

Инженер ЭИЛ  Николаев / Н.Р. Николаев

Инженер ЭИЛ  Саратов / П.А. Саратов

Протокол проверил: Начальник ЭИЛ  Горбунов / Г.Л. Горбунов